## 巡视记录
小区低压台区巡视记录
小区名称：
巡视人员： 供电所： 主供线路： 巡视日期： 年 月 日
区域 | 序号 | 检查内容 | 巡视标准 | 结果（确认无误请打√） | 备注
低配室 | 1 | 变压器本体 | 核对小区变压器数量、容量、重过载情况 | 小区总计 台公变（包括充电桩变压器） 容量分别为 是否未装表：¨是、¨否，若有，请列举： 是否重过载： ¨是、¨否，若有，请列举：
| 2 | 低压柜、电容柜 | 【标识牌】设备标示齐全，清晰
【柜体】固定牢固，接地良好
【仪表显示】分、合闸指示器正确、电源指示灯、仪表显示正常
【开关】外观、机构完好，灭弧罩无破损，无异味、发热。
【电容】电容器外壳无膨胀，变形，渗油现象
| 3 | 低配室环境 （尽告知义务，督促物业整治） | 门、窗、照明完好，房屋无渗漏水，室内通风良好、温度正常、环境清洁、防小动物措施
消防灭火设备良好、数量足够
竖井区域 （酌情考虑抽查巡视，每栋楼都要有抽查点位） | 1 | 竖井电缆 | 电缆本体无明显变形。外护套无破损和龟裂现象。密集型母线无弯曲、变形、浸水情况，插接处连接可靠。
| 2 | 表箱 | 表箱无破损、集尘
表箱接地可靠、接地线无松动
表箱进线漏保开关定值设置正确（100ma 0.2s或300ma 0.2s）
表后漏保开关已安装，定值正确（30ma 0.1s）
|  |  | 箱内布电线接头处连接可靠，无明显锈蚀、发热。 | （若不满足，及时处置，消除火灾隐患）
| 3 | 竖井环境 （尽告知义务，督促物业整治） | 防火措施（防火槽盒、防火毯、防火封堵）完好 | （若不满足，督促物业整治且及时报备） | 1.【供电所】定期向街道、社区报备； 2.每月汇总至中心，【中心】统一抄送经信、住建与消防 （需附照片）
|  |  | 垂直安装的电缆固定良好 | （若不满足，尽告知义务且及时报备）
|  |  | 无堆积杂物、易燃物 | （若不满足，尽告知义务且及时报备）
强弱电不共井。
|  |  | 强弱电共井，强弱电分布在竖井两侧，弱电线路敷设在金属槽盒之内（隔离措施完善），无私拉乱接情况。 | （若不满足，尽告知义务且及时报备）
|  |  | 竖井内无其他风险源，如蓄电池等 | （若不满足，尽告知义务且及时报备）
居民充电桩 | 1 | 充电桩开关排查（23年安装） | 1.充电桩表箱厂家是否为“山东锐驰电气厂家” 2.对应开关是否为“JULAN”牌 |  | 该批次开关疑似质量问题，请先摸排情况

## 低压发电车接入方案
小区低压发电车接入方案
小区名称：
制定人员： 供电所： 主供线路： 制定日期： 年 月 日
序号 | 台区名称 | 容量（KVA） | 所需发电车容量（KVA） | 所需电缆长度（m） | 发电车停放位置 | 备注
1
2
3
4
5
6
7